## ТV
[6 empty] | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ТЕПЛОКОНТРОЛЬ серии TK ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [10 empty] | ООО «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» www.teplocontrol.info E-mail: mail@teplocontrol.info тел.: +7 (800) 234-22-31 +7 (812) 244-13-40
Тип тепловентилятора | Кол-во рядов | при t воды 150/70 ºС |  |  |  | при t воды 90/70 ºС |  |  |  | при t воды 80/60 ºС |  |  |  | при t воды 70/50 ºС |  |  |  | Уровень шума, дБ (А) | Расход воздуха, м3/час | Мощность вентилятора, кВт | Макс. длина горизонтального потока воздуха, м | Вес, кг
|  | Мощность* теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравли-ческое сопротивление, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность* теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность* теплооб-менника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность* теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды, м3/ч
TK-61.300 | 1 | 4.2 | 23.3 | 0.03 | 0.05 | 5.6 | 26 | 0.63 | 0.2 | 4.3 | 23.5 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 20.8 | 0.21 | 0.1 | 45 | 1466.8 | 0.085 | 12 | 14.9
TK-62.300 | 2 | 8.6 | 36.5 | 0.04 | 0.1 | 10.1 | 40.1 | 0.6 | 0.4 | 7.85 | 34.6 | 0.39 | 0.39 | 5.5 | 28.7 | 0.21 | 0.2 | 45 | 1162 | 0.085 | 11 | 16.2
TK-63.300 | 3 | 10.6 | 45.7 | 0.03 | 0.1 | 12.4 | 50.8 | 0.49 | 0.5 | 9.7 | 43 | 0.33 | 0.4 | 6.8 | 34.6 | 0.17 | 0.3 | 45 | 1001.1 | 0.085 | 10 | 19.7
TK-64.300 | 4 | 11.2 | 51.3 | 0.02 | 0.1 | 13.7 | 59.1 | 0.43 | 0.6 | 10.7 | 49.6 | 0.28 | 0.5 | 7.46 | 39.1 | 0.15 | 0.3 | 45 | 899.5 | 0.085 | 8 | 22.3
TK-81.400 | 1 | 11.1 | 29.8 | 0.27 | 0.1 | 10.5 | 29 | 2.99 | 0.5 | 8.4 | 26 | 2.1 | 0.4 | 6.3 | 23.4 | 1.3 | 0.3 | 49 | 2196 | 0.129 | 16 | 17.5
TK-82.400 | 2 | 22.2 | 47.9 | 0.3 | 0.2 | 19.6 | 44 | 2.95 | 0.9 | 15.9 | 38.5 | 2.09 | 0.7 | 12.2 | 32.9 | 1.33 | 0.5 | 49 | 1966 | 0.129 | 14.5 | 20.6
TK-83.400 | 3 | 28.6 | 62.4 | 0.25 | 0.3 | 24.3 | 55.3 | 2.42 | 1.1 | 19.9 | 47.9 | 1.72 | 0.9 | 15.3 | 40.3 | 1.1 | 0.7 | 49 | 1752 | 0.129 | 13.5 | 23.7
TK-84.400 | 4 | 33 | 74.4 | 0.23 | 0.4 | 27.2 | 63.9 | 2.06 | 1.2 | 22.3 | 55.1 | 1.47 | 1 | 17.22 | 46 | 0.94 | 0.8 | 49 | 1612 | 0.129 | 12 | 26.7
TK-121.600 | 1 | 35.8 | 31.8 | 4.15 | 0.4 | 26.7 | 27.5 | 5 | 1.2 | 21.5 | 25.1 | 3.5 | 0.9 | 16.3 | 22.7 | 2.21 | 0.7 | 57 | 6176.1 | 0.38 | 24 | 41.2
TK-122.600 | 2 | 57.7 | 46 | 0.63 | 0.6 | 50.2 | 41.9 | 6.4 | 2.2 | 40.8 | 36.9 | 4.46 | 1.8 | 31.4 | 31.8 | 2.83 | 1.4 | 57 | 5406.5 | 0.38 | 23 | 45.1
TK-123.600 | 3 | 74.3 | 60.6 | 0.68 | 0.8 | 62.5 | 53.3 | 6.64 | 2.8 | 51.1 | 46.3 | 4.65 | 2.2 | 39.5 | 39.2 | 2.95 | 1.7 | 57 | 4729.5 | 0.38 | 21 | 50.3
TK-124.600 | 4 | 84.7 | 73.3 | 0.71 | 0.9 | 68.9 | 62.4 | 6.66 | 3 | 56.6 | 54 | 4.66 | 2.5 | 44 | 45.3 | 2.96 | 1.9 | 57 | 4214.6 | 0.38 | 19 | 54.5
* Мощность рассчитана при следующих параметрах: -Температура воздуха на входе 15°С. -Относительная влажность 65%. -Температура воды на входе: 150, 90, 80, 70 градусов. (При использовании теплоносителя другой температуры и другой входной t воздуха данные, касающиеся рабочих характеристик тепловентиляторов ТХ, предоставляются по запросу). -Электродвигатель 4-х полюсной.